# 第一章   总则

### 1.1规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

（2）《中华人民共和国水法》;

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《国务院关于加强城市供水节水和水污染治疗工作的通知》（国发【2003】36号）

（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细节》

（7）《城市污水处理及污染防治技术政策》

（8）《城市规划编制办法》（建设部2006.4.1）

（9）《城市给水工程规划规范》（GB50318-2000）

（10）《城市排水工程规划规范》（GB50282-98）

（11）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

（13）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

（14）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）

（15）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

（16）《城市污水再生水利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）

（17）《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

(18) 《污水综合排放标准》（GB18918-1996）

（19）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2015）

（20）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（21）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

（22）《城市污水处理工程项目建设标准》（建设部2001.6.1）

（23）《五原县总体规划(2011—2030年)》

（24）《五原县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》

（25）五原县发展改革委授予的《五原县隆兴昌镇污水工程可行性研究报告》编制任务委托书。

（26）五原县十二五规划纲要（定稿）

### 1.2规划年限

专项规划规划的规划期限参照五原县总体规划一致，为2011～2030年。

近期2011年—2015年，中期2016—2020年，远期2021年—2030年，远景为2030年以后。

### 1.3规划范围

总体规划范围分为三个空间层次：县域——城市规划区——县城区建设用地范围。

1、 县域：五原县行政管辖范围，辖九镇（隆兴昌镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、胜丰镇、银定图镇、新公中镇、复兴镇、和胜乡）一农场（市属建丰农场），总面积2492平方公里。

2、 城市规划区：根据未来县城发展态势及其周边地区的地形地貌、土地植被、河流水系、土地利用现状、村镇分布、行政区划界限等多种因素，确定城市规划控制范围为东至新永村西边界，南至义丰村北边界，西至光明村东边界，北至隆兴昌镇边界，总面积约300平方公里。

3、 县城建设用地范围：即未来城市建设用地规划范围。东至规划路、南至南环路、西至七排干—西环路、北至规划路。

本次污水工程专项规划范围包括五原县主城区隆兴昌镇及主城区东南的商贸组团区，规划面积共31.5平方公里。

### 1.4规划目标

#### 1.4.1总体目标

通过研究、分析五原县隆兴昌镇排水工程建设发展条件和规律，制定科学、合理的排水工程系统，使系统既具有前瞻性，又具有可操作性；既体现整体性、系统性，又要便于分期实施。系统布局要区域统筹、资源共享，又要因地制宜、协调发展、同时强化近期建设可操作性强。为五原县隆兴昌镇排水基础设施的建设、管理搭建完善的平台。

#### 1.4.2分项目标

1、公共设施目标

增强设施配置水平，提升城市服务能级。在进一步完善城市公共服务功能配置的基础基础上，根据区域功能特点和近期发展重点，为新城级公共设施预留用地。

2、生态环境目标

以生态立县为本，建设生态园林城区。自然景观与人文环境相结合，打造可持续发展的城市生态环境。建设城市生态发展骨架，创造公共开敞空间，为特色旅游构架绿色平台。

3、技术经济目标

以最佳的技术方案和合理的实施计划，指导有序实施五原县隆兴昌镇的建设，使排水系统工程总投资相对最省。

- 污水处理率达到100%。

- 城市污水收集率达到90%以上。

- 污水管网密度（Km/Km2）为1.37

### 1.5规划原则

1、排水系统布局要具有科学性、合理性、整体性、系统性。

以科学方法和态度，从工程系统的整体性进行全面的系统规划。只有在充分掌握和分析五原县隆兴昌镇的现状情况，从整体和全局的角度，利用系统工程的原理进行排水系统的优化分析，合理统筹全镇排水工程设施，其规划才具备可靠性、合理性、科学性、经济性的先决条件。

2、系统要体现生态、可持续发展、以人文本。

排水系统是保护环境和改善环境、消除污水危害、治理污染的重要基础设施。规划要以促进五原县隆兴昌镇可持续发展、改善水环境为目标，保障五原县隆兴昌镇以及所在流域人居环境的良性循环，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

3、系统要与社会经济发展先协调。

规划既要有前瞻性，又要考虑时代特征和现状因素，充分考虑地方经济条件和自然条件，既要强调的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，强调规划的适应性、可操作性、经济性。

4、系统要体现资源共享，集中与分散相接合。

根据规划区域的地形特征、流域水系功能分区划分，集中与分散相结合。

5、系统要体现近期实施与远期战略相协调。

排水基础设施的建设以及水环境整治工作是一项长期而艰巨的工作，它贯穿城市建设和经济发展的全过程，因此在规划中应前瞻规划区域的远期发展战略，为其今后的发展保留足够的条件和空间。

6、系统要体现技术方案与工程措施实施可能性。

排水系统是复杂的工程系统，造成水环境污染因素很多，牵涉面广，其中不仅有市政配套设施完善程度问题，而且包括工程本身的历史遗留问题。因此排水工程规划在考虑污水收集、处理系统的技术方案的同时，还应考虑中水回用、工业水循环使用等措施实施的可能性。

7、工程建设与管理相协调。

排水系统设施的运行除了建设时的投入外，其运行正常与否与设施系统的维护管理关系极为密切，因此规划不仅要从工程角度考虑系统的建设设施，同时要考虑系统的维护管理等因素。排水系统通畅安全，便于维护管理；新系统与现状排水管道之间要合理衔接与协调；系统设施之间以及城市其它管线系统要便于综合协调。

8、系统布局要适应建设区域的发展方向和发展时序安排。

规划要充分结合城市规划以及政府的发展计划安排。排水设施的规划，应从系统的整体角度出发，着眼于近期建设。

### 1.6规划技术路线

本次专项规划污水排水工程的技术路线确定：根据确定的排水体制及地形，合理分区域利用管路收集污水，最终通过污水管网及污水提升泵站输送到污水处理厂进行处理。

### 1.7规划重点

本次规划的重点为城市污水的收集、处理与排放；污水处理厂的远期规划；近期污水系统设施的建设。

排水专项规划拟分两个步骤：

1、确定大的原则性问题：如重要的规划参数（排水量标准等）、污水系统分区、污水处理厂数量、规模及位置、污水干管的走向、污水提升本站规模及位置等。

2、在现状调查的基础上，完成排水专项规划，包括规划说明书文本、规划图纸。

# 第2章规划编制背景

### 2.1规划背景

2001年内蒙古自治区建设厅批准实施的《五原县城总体规划(2001～2020)》确定的建设方针和原则，在协调和指导五原县城市建设方面发挥了重要作用。随着国家发展、西部大开发步入新的阶段，以呼包鄂为中心的蒙西经济区加速形成，巴彦淖尔市步入加速发展阶段，区域重大基础设施建设使五原县的发展条件得到了极大的改善。

近年来五原县资源加快开发，县域经济快速增长，取得了较大的经济发展成就。县域城镇化进程加快，城镇化水平有所提高。城镇经济实力进一步增强，各项基础设施建设全面铺开，城镇性质和职能逐步发生变化。总的来看，2001年制定的《五原县城市总体规划》已经不太适应目前的快速发展需要。

为了应对区域发展条件的变化和城市发展的新要求，落实相关上位规划内容，协调指导五原县城市发展建设，特编制《五原县污水工程专项规划(2011～2030)》。

1.编制排水规划的意义

城市排水系统是城市基础设施的重要组成部分，是一个社会经济发展水平的重要衡量标准；是城市环境的重要保障措施，是水系环境的重要影响因素。

前些年，由于五原县经济的快速发展，城镇化程度的不断提高，而配套排水设施建设却没有跟上经济发展的节奏，导致城市生活污水及工业废水随意排放。

五原县隆兴昌镇是五原县政治、经济、文化、旅游中心，巴彦淖尔重要的生活型城镇，甘其毛都口岸加工园区的后方生活服务基地，重点发展农副产品加工、新型化工、文化旅游等产业。

天吉泰组团：五原县重要的商贸型组团，依托巴彦淖尔机场和便捷的对外交通发展空港产业区，以商贸会展、航空物流、休闲观光农业、休闲旅游度假为主。

为了适应城市建设的发展需求、改善下游水系环境，并对总体规划在污水排水专业规划进一步的细化和完善。以适应城市现代化建设的需求，指导城市排水工程的建设工作。

# 第3章城市概况

### 3.1 城镇概况

#### 3.1.1地理位置

五原县位于内蒙古自治区西部河套平原腹地，属巴彦淖尔市，南临黄河(属黄河最北端)，北有阴山横亘，东邻鹿城包头，西与临河区接壤，是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东经107°35′70″－108°37′50″，北纬40°46 ′30"－41°16′45″。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里，总面积2492.9平方公里，占河套灌区总面积的1/4。

五原位于以京津为龙头的呼包银兰经济带上。包兰铁路、110国道、京藏高速公路横贯东西，境内公路四通八达。东距包头市机场180公里，距呼和浩特市355公里，距北京市990多公里。西距巴彦淖尔市政府所在地临河区89公里，乌海市240公里，银川市机场460多公里。北距甘其毛都口岸197公里，是通过甘其毛都口岸进出蒙古国的必经之地。

#### 3.1.2自然条件

五原县在大地构造单元上属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。

县境内分布有由风蚀洼地和黄河改道时冲刷壕沟积水而形成的海子（湖泊），总面积5.45万亩（其中千亩以上的海子5个），有70%以上的水面已被利用。

五原县境内河流主要为黄河和总干渠。县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，有分干渠10条，支渠92条，斗渠631条，农渠、毛渠等若干，形成纵横交织遍布全县的渠系网络。五原县现有水资源总量为11.5亿立米，包括地表水资源和地下水资源两种，其中地表水资源为引黄水。地下水分布普遍，蕴藏丰富，潜水层厚度大。

#### 3.1.3历史沿革

五原地区在周以前为北方少数民族牧区。公元前301年，赵武灵王置云中郡，五原属其中之九原郡，开始其农耕历史；汉武帝元朔二年(前127年)九原郡一分为二，五原属西部朔方郡临河县；魏、晋、南北朝时期，五原先后由匈奴、鲜卑等少数民族所辖；隋时属丰州；唐为五原郡，初属丰州，后因抵御突厥，改定军制，五原属天德军使节度兼安北都护府统领；元属大同路云内州；明时为蒙古族所辖；清于乾隆二十五年(1760年)因塞外人口增多，垦荒日繁，于口外设七厅，五原属萨拉齐厅，光绪二十九年(1903年)析萨拉齐厅西部设五原厅，后移治于隆兴昌镇(今县城所在地)。

民国元年(1912年)改五原厅为五原县，辖后套全境，属绥远管辖，其后将乌拉特前旗，安北、临河划出。民国15年，冯玉祥率领西北军在五原誓师，响应北伐。

1949年，五原解放，属绥远省陕坝专员公署，1950年4月组建五原县人民政府，1954年6月绥远省撤销，辖区归内蒙古自治区管辖，1958年7月，五原改隶巴彦淖尔盟(现为巴彦淖尔市)公署，建置至今。

#### 3.1.4社会经济发展思路

坚持科学发展观，立足五原优越的农业、人口、资源和区位交通优势，抓住新一轮西部大开发的机遇，积极对接巴彦淖尔市域总体开放空间格局、融入蒙西经济区区域一体化进程。通过加快农业产业化、新型化工产业提升和新能源产业培育，实现发展方式的转变，积极推进区域集聚式城镇化发展战略，统筹县域内的产业、设施布局和生态、历史文化保护，将五原县建设成为蒙西经济区新兴工业和商贸物流基地、高效生态农业基地，经济繁荣、环境友好、具有河套文化和旅游特色的生态宜居城市。

融入发展——交通、资源、功能对接、融入市域整体发展。

错位发展——立足自身的资源禀赋，合理错位、明确定位。

跨越发展——产业提升、产城互动、创智创新、跨越发展。

#### 3.1.5自然资源

（1）土地资源

五原全县土地总面积374万亩，其中可耕地164.5万亩，熟耕地130.98万亩，可该改造中低产田100万亩，待开发荒地100万亩，果园地4.17万亩，林地18万亩，草地30万亩。现有农业人口21.4万人，人均耕地面积6.12亩。

五原县土地总面积2492平方公里。除去不可利用的山地和水域，剩余80%的土地均可开垦利用。河套区地域宽广，土地肥沃，且宜于灌溉，自古就是重要的农垦区，土地垦植率高，在自治区名列前茅。

（2）水资源

五原县境内河流主要为黄河和总干渠。县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，有分干渠10条，支渠92条，斗渠631条，农渠、毛渠等若干，形成纵横交织遍布全县的渠系网络。五原县现有水资源总量为11.5亿立米，包括地表水资源和地下水资源两种，其中地表水资源为引黄水。地下水分布普遍，蕴藏丰富，潜水层厚度大。

（3）农业资源

五原县是一个典型的农业大县，温、光、水、气、土资源十分丰富，非常适宜农作物种植，上世纪八十年代就是国家的重要商品粮生产基地县，近年来一直位居国家、自治区优质粮食生产基地县行列。小麦、玉米是五原县粮食生产主要作物，其他作物包括葵花、甜菜等。

### 3.2 自然概况

（1）水文气候

五原县境内河流主要为黄河，由县境南端流过，境内流长59.5公里，平均流量约822立方米/秒，是地区重要的农业灌溉水源和主要的地下水补给水源。主要河流还有总干渠，河道居黄河北岸与黄河并行。该渠在五原境内长43.5公里，正常流量280立方米/秒。

五原县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，各干渠均改为由总干渠引水，灌溉总面积221万亩。县境内有总排水干沟、六、七、八和皂沙、义通排水干沟，年排水总量0.6-1.2亿立方米，排水总面积222.7万亩。

县境内分布有由风蚀洼地和黄河改道时冲刷壕沟积水而形成的海子（湖泊），总面积5.45万亩（其中千亩以上的海子5个），有70%以上的水面已被利用。

（2）地形地貌

五原县在大地构造单元上属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。

五原县在地质构造上属鄂尔多斯台拗，河套断陷，基地为太古代变质岩系。县境为黄河冲积平原，由黄河冲积和山前洪积共同作用而形成河套平原。土壤是在黄河冲积物的基础上发育形成，普遍呈碱性，养分钾丰富，磷中等，有机质全氮含量低，土壤盐渍化严重。

（3）土壤植被

五原全县土地总面积374万亩，其中可耕地164.5万亩，熟耕地130.98万亩，可该改造中低产田100万亩，待开发荒地100万亩，果园地4.17万亩，林地18万亩，草地30万亩。现有农业人口21.4万人，人均耕地面积6.12亩。

# 第4章给水和排水概况

### 4.1给水工程概况

#### 4.1.1 现状概况

县域主要的净水厂位于县城隆兴昌镇西部，其余巴彦套海、塔尔湖镇等6个建制乡镇仅有自挖井等简易取水设施，尚无净水设施。

县城净水厂的水源地位于隆兴昌镇西大桥义和渠两侧刘四拉村，水源地保护范围内全部为农田、耕地和未利用土地，无建筑和开发用地，不过，位于水源地正北偏东方向有内蒙古东泰化工有限责任公司，距离水源地最近处为680mm。水源地目前的实际总的开采量为2811.60万吨。

#### 4.1.2 现状问题

县域众多建制镇大多开采地下水，但尚无有效净水设施。

虽然近年来水厂供水能力有所提高，给水普及率有所提高。但是随着城区的扩展，现有水源地越来越面临着严重污染的威胁，迫切需要寻找新的水源地。

### 4.2排水工程概况

#### 4.2.1 现状概况

全县只有县城建有1座污水处理厂（宏珠环保污水处理厂），该污水处理厂工程于2008年7月开工建设，目前已部分投入使用，设计日处理量为2.2万吨。县域内主要城镇建成区内排水管渠数量较少，县城隆兴昌镇排水采用雨污合流的方式，经泵站提升后纳入污水处理厂。

#### 4.2.2排水工程现状

五原县隆兴昌镇在义和渠以南已经建成一定规模的排污设施，系统相对完善。现有排水泵站计10座，混凝土污水管长度计29公里，管径为D300—D1200。

义和渠以北局部建有排水管道设施，系统相对简单，现有排水泵站共计2座。延七排干有现状污水主干管，管径为DN1000。

隆兴昌镇的污水由东向西最终排入七排干沟。七排干沟为隆兴昌镇唯一的排水出路。

| 污水泵站现状调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 | 建成时间 | 位置 | 入口主干及泵房埋深 | 设计规模m³/s | 备注 |
| 一号泵站 | 1992年 | 中山路与隆镇大街交叉口 | 入口5.6m 泵池深9m | 5000 |  |
| 二号泵站 | 1992年 | 隆镇大街与兴源北路交叉口 | 入口5.9m 泵池深8.5m | 5000 | 经改造达到12000m³ |
| 四号泵站 | 1997年 | 团结路 | 入口6.8m 泵池深8m | 5000 |  |
| 五号泵站 | 2005年 | 建设路与兴源路交叉口 | 入口5m 泵池深7.2m | 5000 | 经改造达到12000m³ |
| 亿丰泵站 | 2007年 | 110国道 | 入口5m 泵池深7.3m | 15000 |  |
| 鸿鼎泵站 | 2007年 | 110国道 | 入口5.8m 泵池深7.8m | 15000 |  |
| 工业园区泵站 | 2008年 | 兴源南路工业园区 | 入口5.7m 泵池深7.65m | 15000 |  |
| 七排干泵站 | 2008年 | 七排干西堤路 | 入口6.8m 泵池深7.2m | 15000 | 经改造达到30000m³ |
| 荣丰路简易泵站 | 2003年 | 荣丰路 | 入口4.3m 泵池深7.5m | 1000 |  |
| 粮油路简易泵站 | 2003年 | 粮油路 | 入口4.5m 泵池深7m | 1000 |  |
| 富源路简易泵站 | 2003年 | 富源路北 | 入口5.2m 泵池深8m | 1000 |  |

#### 4.2.3目前五原县隆兴昌镇排水系统存在的主要问题：

1、隆兴昌镇内地势平坦，排水系统按分流制设计。由于地形平坦的特点，现有污水收集排放系统形成多级泵房串联提升输送的格局。

雨水系统未实施，暂时接入污水管网。排污管网规模小、负荷重且管坡也小，易于堵塞淤积，属于过渡型排水体制，系统运行和管理均不太合理。

2、镇内较大工业位于七排干沟以西，系统相对独立，个别企业有排水设施，大部分企业废水未经处理直接排入七排干。城镇义和渠以南大部分区域污水虽经收集，但也未经处理直接排入七排干。

城市污、废水不经处理直接排入河套排干渠，严重污染城市及套内水体、土壤和大气环境。同时也间接对河套下游最终受纳水体——黄河造成严重污染。

#### 4.2.4排水体制

五原隆兴昌镇的现状排水体制为分流制，由于未建雨水系统，实际上是一种不完全分流制，因整个城区地形平坦，不设雨水管网的条件下雨水只能暂借污水系统出城，事实上又是一种过渡到分流制之前的合流制。

# 第5章 城市总体规划及其他相关规划概况

### 5.1城镇体系发展战略指导思想

以可持续发展战略为指导，以“农村现代化、乡村城镇化和城镇一体化”为目标，区域经济发展基础，实现区域经济、社会的协调发展，形成结构合理、层次分明、职能明确、联系便捷、设施共享、城乡联动、环境协调的县域城镇发展格局。城镇体系发展指导思想可具体阐述为集中城镇化、多元城镇化和城乡一体化。

#### 5.1.1集中城镇化

必须坚持集中城镇化的思想，集中建设县城，并选择城内若干经济基础较好、区位优势较突出的城镇予以重点发展，使有限的财力、物力发挥更大的经济效益和社会效益。因此，必须制止人口和经济活动的分散低效布局，选择适宜的城镇间相应等级规模的引导，应是县域城镇体系发展的一个基本前提。

#### 5.1.2多元城镇化

坚持多元城镇化的思想，引导城镇职能的自然和多元发展。在整体和谐的框架下引导各个村职能自然、有机、可持续和多元发展，宜工则工，宜贸则贸，重视各个村的个性特点，努力扬长避短，发挥各自优势。此外，各项公用设施配置也应通盘考虑、等级有序，避免就单一城镇论城镇规划视野下城镇发展求全、求同的低效行为，从而在县域总体上形成一种高效的经济社会运转和发展体系。

#### 5.1.3城镇体系发展现状

五原县现辖八镇一乡（隆兴昌镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、胜丰镇、银定图镇、新公中镇、复兴镇、和胜乡）一农场（市属建丰农场），其中隆兴昌镇为县政府驻地。全县总人口29.7万人，其中非农业人口7.2万人。

1）隆兴昌镇

镇域面积504.9平方公里,人口11.7万人。现有行政村31个，村民小组187个，农业人口5.1万。

2）巴彦套海镇

镇域面积482.9平方公里,人口4.4万人。现有县直属中学一所，县直属第三医院一所，综合小学一所，幼儿园三所，党政机关企事业单位和其它驻镇单位30多家。

3）塔尔湖镇

镇域面积427.0平方公里,人口5.45万人。现有行政村20个，村民小组147个。现有五原二中、塔尔湖小学，三所幼儿园、五原县第二医院和影剧院。

4）天吉泰镇

镇域面积200平方公里,人口1.7万人。现有行政村9个，村民小组58个。

5）胜丰镇

镇域面积298平方公里,人口2.2万人。现有村民小组72个。

6）银定图镇

镇域面积219平方公里,人口1.6万人。现有1所小学、2所幼儿园。

7）新公中镇

镇域面积245平方公里,人口3.2万人，农业人口3万人。

注：2011年五原县域行政建制调整，增加复兴镇、和胜乡，各镇域用地面积和人口相应调整。

### 5.2人口与用地规模

#### 5.2.1人口规模

根据《五原县城市总体规划》，五原县城区人口近期（2015年）：13万人；中期（2015年）：17.6万人；远期（2030年）：26.4万人。

#### 5.2.2用地规模

根据《五原县城市总体规划》，规划期内，五原县城的人均建设用地规模控制在150平方米/人，县城区建设用地规模为31.5平方公里，包括五原县城主城区、商贸物流园区。

#### 5.2.3规划布局结构

县域城镇空间结构形成“两心、三极、三带、多区”的空间结构。

1）两大城镇核心：以五原县城区（隆兴昌镇）和天吉泰组团为主体的城镇核心。五原县城区是以居住生活区、工业园区和商贸基地为主体，构建“核心带动、有机融合”涡轮式结构的复合型新城。天吉泰组团是巴彦淖尔市重要的城市组团，以巴彦淖尔机场为依托，形成以商贸会展、航空物流为主导的综合型城市组团。

2）三大经济增长极：形成巴彦套海镇、塔尔湖镇和胜丰镇三大经济增长极核，是五原对接沿黄经济带和东部发展轴的主要节点和纽带，也是五原城镇联动发展的核心。三大城镇联动发展不仅有利于县域功能的整合与梳理，更有利于增强新城能级，为五原竞争力提升和整体发展提供动力之源。

3）“三带”：县域重要的综合发展带。

“沿黄发展轴线”：依托包兰铁路、京藏高速公路、110国道和巴彦淖尔机场等对外交通，自西向东发展支撑性综合产业体系，形成具有较强竞争力的城镇集聚带；该轴线带动隆兴昌镇、巴彦套海镇、天吉泰组团和胜丰镇发展。

“五原—海流图发展轴线”：依托西甘铁路、S212省道，建设西部地区重要的内陆港进出通道，积极发展国际边际物流和贸易展示；该轴线带动隆兴昌镇、巴彦套海镇、胜丰镇发展。

“五原—塔尔湖发展带”：依托县道五乌线发展，结合塔尔湖镇建设大农业园区，是带动县域大农业产业化体系构建和改善农村居住环境的重要轴线。该轴线带动塔尔湖镇、新公中镇、隆兴昌镇、建丰农场。

4）多区：体现“三个集中”，构建多片集约型产业园区。

针对五原县作为自治区农业强县以及现状工业用地布局分散土地产出效益一般的特点，规划整合资源、体现“三个集中”，形成以现代农业、工业物流、商贸会展、休闲旅游等产业集聚的园区用地布局。分别是：五原工业园区、套海现代物流园区、胜丰现代物流园区、天吉泰空港物流园区、浩丰工业园区、电力新能源产业区、五原(鸿鼎)商贸园区、银定图农牧加工产业区、塔尔湖现代农业园区、胜丰现代农业园区、塔尔湖休闲旅游区、胜丰休闲旅游区。

在空间布局上，“两心、三极” 体现核心带动、辐射发展，是五原洼地崛起的重要依托。“三带、多区”体现有序组织、整合发展，是五原融入区域整体发展的重要保证。

### 5.3总体规划中对相关基础设施的安排

#### 5.3.1给水工程

1、水源选择

本次水源地的选择统筹考虑工业，商贸组团。

1）保留现状位于县城西部刘四拉村的水源地，并适当开辟新水源井，保证现状水厂0.9万立方米/日的供水规模并扩大至2万立方米。

2）开辟阴山裂隙水（即狼山山前区地下水）作为中心城区今后发展的主要水源，远期保证供水规模为5万立方米/日。

3）黄河水源作为中心城区的主要备用水源，供应2-3万立方米/日。

4）污水厂出水作为城市再生水水源，远期可向中心城区提供最高日2-3万立方米/日的再生水水量，作为低质工业用水及道路、绿化用水。

上述水源地原水可供应主城区以及工业基地、商贸组团用水。

2、水厂规划

本次水厂规划部分统筹考虑浩丰工业基地，新能源基地、商贸组团在内的五原县城区。

1）规划保留县城西部的现状第一水厂，适当扩大其供水规模。

2）规划新建第二水厂，拟选址于主城区东北，2030年供水规模达到5-6万立方米/日，占地约5公顷。

上述水厂总供应量可满足主城区以及工业、商贸组团用水需求。

3、供水管网

规划供水管网采用压力输水方式。

规划五原主城区逐步完善供水管网系统，改造部分管径小、修建年代久的管道，沿主要道路敷设上水干管并成环状布局，增设与其他南侧五原荣丰工业园区以及东侧商贸组团的连通的干管，保证各个片区的供水安全性。

4、用水量预测

关于县城区人口综合用水量指标：根据《城市给水工程规划规范》五原县城区单位人口综合用水量指标为0.3~0.6万立方米/（万人·日），考虑五原县现状用水水平、城市经济发展方向以及今后节水技术的广泛应用，选取县城区用水量标准为400升/人。

关于主城区人口综合用水量指标：根据《城市居民生活用水量标准》，五原县居民生活用水量标准在80~135升/人•日，考虑五原县现状用水水平及社会经济发展前景，规划中心城区居民生活用水量为100升/人•日，日变化系数取1.3，则居民最高日生活用水量为130升/人•日。居民综合生活用水量标准包括居民生活用水量和公共设施用水量，考虑本次规划五原主城区未来的服务能级逐步扩大，公共设施用水量的需求会逐渐加大，2030年公共设施用水量分别为居民生活用水量的50%， 2030年主城区居民综合生活用水量标准为200升/人•日。

2030年五原县城区最高日用水量约为8.4万立方米，其中主城区（即隆兴昌镇城区，下同）约4-5万立方米。

#### 5.3.2排水工程

1、污水处理水厂规划

本次污水厂规划部分统筹考虑浩丰工业基地，新能源基地、商贸组团在内的五原县城区。

规划改造现状宏珠污水处理厂处理工艺，处理规模为6-7万立方米/日，出水水质达到《城镇污水处理厂综合排放标准(GB18918-2002)》一级A标准，同时新建再生水厂，污水处理厂尾水主要作为电厂冷却用水及景观绿化用水。

2、污水管网规划

逐步完善县城主城区污水排放系统，新建片区同步建设污水管网。由于主城区地势较平坦，污水经多级泵站提升后排入污水处理厂。

由于地形平坦的特点，现有污水收集排放系统形成多级泵房串联提升输送的格局。

# 第6章  排水体制

### 6.1排水体制的分类

排水体制分为合流制和分流制两种基本方式。

#### 6．1．1合流制排水系统

合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内排除的系统。最早出现的合流制排水系统，是将排除的混合污水不经处理就直接排入水体，国内外很多老城市以往几乎都是采用这种合流制排水系统。但由于污水未经无害化处理就排放，使收纳水体遭受严重污染。现在常采用的是截流式合流制排水系统。这种系统是在临河岸边建造一条截流干管，同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置截流井，并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨水时所有污水都排送至污水厂，经处理后排入水体；随着降雨量的增加，雨水径流也增加，当混合污水的流量超过截

流干管的输水能力后，就有部分混合污水经截流井溢出，直接排入水体。截流式合流制排水系统较前一种方式前进了一大步，但仍有部分混合污水未经处理接直接排放，使水体遭受污染，这是它的缺点。国内外在改造老城市的合流制排水系统时，常采用这种方式。

#### 6．1．2分流制排水系统

分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分布在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。排除城市污水或工业废水的系统称污水排水系统；排除雨水(道路冲洗水)的系统称雨水排水系统。

由于排除雨水方式的不同，分流制排水系统又分为完全分流制和不完全分流制两种排水系统。在城市中，完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统，而不完全分流制只具有污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿天然地面、街道边沟、水渠等原有渠道系统排泄，或者为了补充原有渠道系统输水能力的不足而修建部分雨水道，待城市进一步发展再修建雨水排水系统而转变成完全分流制排水系统。

### 6.2排水体制的比较

合理地选择排水制度，是城市排水系统规划和设计的重要问题。排水体制的选择，不仅从根本上影响排水系统工程的设计、施工、维护管理，而且对城市工业企业的规划和环境保护影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资和初期投资以及维护管理的费用。通常，排水系统制度的选择应满足环境保护的需要，根据当地条件，通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水制度时所考虑的主要问题。

#### 6．2．1环境保护

从环境保护方面看，如果采用合流制，将城市生活污水、工业废水和雨水全部截留送往污水厂进行处理，然后再排放，从控制和防止水体的污染来看，是较好的，但这时截流主干管尺寸很大，污水厂规模也增多很多，建设费用也相应增加。采用截流式合流制时，在暴雨径流之初，原沉淀在合流管渠的污泥被冲起，即所谓的“第一次冲刷”，沉淀污泥同部分雨污混合污水经截流井溢入水体。实践证明，采用截流式合流制的城市，水体仍然遭受污染，甚至达到不能容忍的程度a为了完善截流式合流制，今后探讨的方向是宜将雨天时溢出的混合污水予以贮存，待晴天时再将储存的污水全部送至污水厂进行处理。雨污混合污水贮存池可以设在溢流出水口附近，或者设在污水处理厂附近，以减轻城市水体污染。也可在排水系统的中、下游沿线适当地点建调节处理(如沉淀池)等设施，对雨水径流或雨污混合污水进行贮存，以调节合流管的溢流次数和水量，同时去除某些污染物以改善水质，暴雨过后再由重力流或提升，经管渠送至污水厂处理后在排放水体，或者将合流制改建成分流制排水系统等。

分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理，雨水未加处理直接排入水体。但分流制中的初雨径流会对城市水体造成污水，有时还很严重。近年来国外对雨水径流的水质调查发现，雨水径流特别是初雨径流对水体的污染相当严重。分流制虽然有这一点不足，但它比较灵活，比较容易适应社会发展的需要，又能符合城市卫生的一般要求，所以在国内外获得了比较广泛的应用。

#### 6．2．2基建投资

从投资方面看，根据国外经验，合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20％--40％，但合流制的泵站和污水厂造价高些。从总造价看，完全分流制比合流制高；从初期投资看，不完全分流制因初期之间污水排水系统，因而可节省初期投资费用，此外，又可缩短工期，发挥工程效益快。而合流制和完全分流制的初期投资比不完全分流制要大。

#### 6．2．3维护管理

从维护管理方面看，晴天时污水在合流制管道中只是部分流，雨天才接近满流。因而晴天时合流制管内流速较低，易于产生沉淀。而且晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大，增加了合流制排水系统污水厂运行管理中的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速，不易发生沉淀，同时流入污水厂的水量和水质的变化比合流制小得多，污水厂的运行易于控制。

同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度，新建地区的排水系统宜采用分流制，合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区，可对初雨进行截流、调蓄和处理。在缺水地区，宜对雨水进行收集、处理和综合利用。在街道较窄、地下设施较多、修建污水和雨水两条管线有困难的地区；或在雨水稀少，废水全部处理的地区，采用合流制排水系统有时可能是有利和合理的。

总之，排水制度的选择是一项很复杂很重要的工作。下面根据五原县隆兴昌镇的总体规划，结合五原县隆兴昌镇的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水的利用等因素综合考虑后确定本次规划区域的排水体制。

### 6.3排水制度的确定

排水体制的选择关系到整个排水系统的规模和格局，对于城镇的发展十分重要，是全局性的问题。同时排水系统体制的选择又是一项很复杂、很重要的工作，应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件，从全局出发，在满足环境保护的前提下，通过技术经济比较，综合考虑确定。

五原隆兴昌镇的现状排水体制为分流制，由于未建雨水系统，实际上是一种不完全分流制，因整个城区地形平坦，不设雨水管网的条件下雨水只能暂借污水系统出城，事实上又是一种过渡到分流制之前的合流制。鉴于现状排水体制《城市总体规划》中的排水工程规划建议五原隆兴昌镇采用截流式合流制排水系统，此排水体制是部分专家针对西北部干旱少雨经济欠发达地区推荐的排水体制。本次初步设计确定五原县排水体制为分流制排水系统，理由：

1）隆兴昌镇所在的河套地区气候干燥，雨量较少，春季风沙大，夏季较热、冬季寒冷，昼夜温差大，属中温带大陆性气候。年均降水量只有177毫米，大部分集中在7、8月份，全年蒸发量高达2200毫米，全年蒸发量是年均降水量的12.43倍。如采用合流制，系统在全年大部分时间内得不到充分利用。

2）隆兴昌镇城区四面临渠，义和渠和七排干等大型渠道、排干紧临城市，有利于雨水分散出流的最基本有利条件。

3）如按合流制建设排水系统，即使采用截流式合流制排水系统，一次性基建投资仍太大，就目前本镇的经济条件，难以承受。

4）合流制系统增加了下游污水提升泵站和污水处理厂的规模，且不利于城市污水的处理。

5）合流制系统是按雨、污合流水量进行设计计算的，管网却要求按污水系统标高要求埋设，经常性运行状态为无雨的晴天，源于实际旱流水量（污水量）校设计水量（污水量和雨水量的叠加）小得多，致使管渠的水力条件较差，管道流速太低，易于淤塞，管理不便。在对于雨季很短的隆兴昌镇，不太合算。

6）如采用合流制，受污水汇集要求的限制，雨水便不能实现多出口就近排放。全部要排除水实现总汇流后，致使管网系规模增大，不经济。

隆兴昌镇虽地形平坦，但并不缺乏多出口排除雨水的出流条件（隆兴昌镇城区四面临渠）。鉴于以上对隆兴昌镇拟采用排水体制的分析论证，结合当地气候条件和经济实力，本《污水工程专项规划》确定隆兴昌镇排水体制采用分流制。

分流制利于污水的处理，利于对五原县隆兴昌镇的城市供水水源地的保护。

# 第7章污水系统规划

### 7.1城市污水量预测

#### 7．1．1．城市给水量预测

在城市规划阶段，由于各种基础数据比较缺乏，各种预测计算依据的不确定因素较多，用水量预测计算结果精度一般不高。所以，在我国现行的《城市给水工程规划规范》(GB50282—98)[1]中推荐了城市每万人最高日综合用水量指标和城市居住用地单位面积综合用水量指标，如下表所示：

| 城市单位人口综合用水量指标 单位：万m3／万人．d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 城市规模 |  |  |  |
|  | 特大城市 | 大城市 | 中等城市 | 小城市 |
| 一反 | 0.8-1.2 | O.7-1.1 | 0.6-1.0 | 0.5-0.9 |
| 二区 | 0.5-0.9 | 0.4-0.8 | 0.35-0.75 | 0.3-O.7 |
| 三区 | O.4-0.8 | 0.35-0.7 | 0.3-0.6 | 0.25-0.6 |

注：(1)特大城市指：市区和近郊区非农业人口100万及以上的城市；

大城市指：市区和近郊区非农业人口50万及以上，不满100万的城市；

中小城市指：市区和近郊区非农业人口不满50万的城市。

(2)一区包括：贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、云南、江苏、安徽、重庆；

二区包括：黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏，陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区；

三区包括：新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

(3)经济开发区和特区城市，根据用水实际情况，用水定额可酌情增加。

| 城市单位建设用地面积综合用水量指标 单位：万m3／km．d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 城市规模 |  |  |  |
|  | 特大城市 | 大城市 | 中等城市 | 小城市 |
| 一区 | 1.O-1.7 | 0.7-1.3 | 0.6-1.O | O.4-0.9 |
| 二区 | 0.5-1.2 | 0.3-0.9 | 0.4-0.7 | 0.25-0.6 |
| 三区 | 0.5-0.8 | 0.3-0.7 | 0.25-0.5 | 0.2-0.4 |

《室外给水设计规范》给出了城市综合生活用水量指标，是指居民生活用水量和公共建筑用水量的和，可以用于预测综合生活用水量，如下表所示。

| 综合生活用水量指标 单位：L／人．d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市规模 | 特大城市 |  | 大城市 |  | 中、小城市 |  |
| 用水日分区 | 最高日 | 平均日 | 最高日 | 平均日 | 最高日 | 平均日 |
| 一 | 260-410 | 210-340 | 240-390 | 190-310 | 220-370 | 170-280 |
| 二 | 190-280 | 150-240 | 170-260 | 130-210 | 150-240 | 110-180 |
| 三 | 170-270 | 140-230 | 150-250 | 120-200 | 130-230 | 100-170 |

注：(1)居民生活用水指：城币居民日常生活用水。

(2)综合生活用水指：城市居民日常生活用水和公共建筑用水。但不包括浇洒道路、绿地和其它市政用水。

上述规范在规划和设计工作中得到了较为广泛的使用，为我国城市供水系统的建设和发展起到了一定的指导作用。近年来，随着水资源紧缺问题的加剧和国民资源意识的提高，城市用水总量在不断地发生变化。有些城镇已经发现建设规模偏大，设施效益偏低的问题。合理地确定城市供水总量，是一个值得注意和研究的课题。城市供水总量受到多种因素的影响，诸如人口增长、生活条件、用水习惯、资源价值观念、水价及水资源丰富和紧缺程度等等。随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高，资源价值观念、水价及水资源丰富和紧缺程度将是影响城市供水总量的主要因素，而且，将会出现可以遵循的规律性，用水量增长到一定程度后将回达到稳定，甚至出现负增长趋势，达到的稳定用水量可以说是用水量增长的一个“极限”。这些规律性已经可以在发达国家的用水量统计数据中得到了体现，而且，国内的城市供水量也在呈现与之类似的规律性趋势。

综上所述，本报告首先采用根据城市用水总量预测法进行预测，并采用城市单位人口综合用水量指标法对总需水量进行校核。

城市用水总量预测法预测

（1）综合生活用水量

依据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）的综合生活污水定额并结合五原县总体规划以及实际情况确定。

规划年限：近期2011-2015年；中期2016-2020年；远期2021-2030年。

规划人口：根据总体规划，2015年五原县预测人口为13万人；2020年五原县预测人口为17.6万人；2030年五原县预测人口为26.4万人。

根据国家《室外污水设计规范》（GB50014-2006）有关规定，五原县属于中等城市，其城市单位人口综合用水量指标为0.3~0.6万m3/万人·d。

根据《五原县城市总体规划》，生活用水量根据规划人口、供水普及率和人均综合用水标准三个因素确定。本工程人均用水标准时根据城市性质并结合当地水资源情况，经济水平等因素，参照同类城市设计用水标准综合考虑。关于主城区人口综合用水量指标：根据《城市居民生活用水量标准》，五原县居民生活用水量标准在80~135升/人•日，考虑五原县现状用水水平及社会经济发展前景，规划中心城区居民生活用水量为100升/人•日，日变化系数取1.3，则居民最高日生活用水量为130升/人•日。居民综合生活用水量标准包括居民生活用水量和公共设施用水量，考虑本次规划五原主城区未来的服务能级逐步扩大，公共设施用水量的需求会逐渐加大，2030年公共设施用水量分别为居民生活用水量的50%， 2030年主城区居民综合生活用水量标准为200升/人•日。

（2）城市污水量

1）近期污水量预测

A、综合生活污水量Q1

采用《五原县总体规划（2011-2030）》中确定的规划人口数。

近期为2015年，五原县主城区总人口13万人。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定，规划近期生活污水量按生活给水量的80％折算，近期居民综合生活用水定额为200L/(cap.d)，给水日变化系数取1.50。确定棋盘井镇的近期综合生活污水定额为100L/(cap.d)，则近期平均日生活污水量为：

2015年，主城区：130000×0.1=13000 m³/d

商贸组团区：（按面积比核算）7000 m³/d

B、未预见水量Q2

未预见水量按综合生活污水量小计的8%计入。

未预见生活污水量： 20000×8.0%=1600m³/ d

C、城镇总污水工程的预测规模

| 2015年，Q远＝①+②+③＝21600m³/d，取2.2万m³/d。 序号 | 用项 |  | 单位 | 取值 | 近期污水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合生活污水量 | 污水定额 | L /(cap.d) | 100 |  |
|  |  | 人口规模 | 万人 | 13 |  |
|  |  | 污水量 | m3/d | —— | 13000 |
| 2 | 商贸组团区水量 |  | m3/d |  | 7000 |
| 3 | 未预见水量 |  | m3/d | 8% | 1600 |
| 4 | 合 计 |  | m3/d | —— | 21600 |
| 5 | 污水量规模 |  | m3/d | —— | 22000 |

见如下汇总表。

污水量汇总表

根据以上预测，五原县污水设计规模确定为：近期平均日污水量2.2万m³/d。

2）远期污水量预测

A、综合生活污水量Q1

采用《五原县总体规划（2011-2030）》中确定的规划人口数。

远期为2030年，服务范围为2030年规划范围及拓展范围内的所有排水用户，总人口26.7万人。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定，规划远期生活污水量按生活给水量的80％折算，远期居民综合生活用水定额为200L/(cap.d)，给水日变化系数取1.50。确定棋盘井镇的远期综合生活污水定额为100L/(cap.d)，则远期平均日生活污水量为：

2030年，主城区：267000×0.1=26700 m³/d

商贸组团区：（按面积比核算）15000 m³/d

B、未预见水量Q2

未预见水量按综合生活污水量小计的8%计入。

未预见生活污水量： 42000×8.0%=3360m3/ d

5、城镇总污水工程的预测规模

2030年，Q远＝①+②+③＝45360m3/d，取4.5万m3/ d。

见如下汇总表。

污水量汇总表

| 序号 | 用项 |  | 单位 | 取值 | 近期污水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合生活污水量 | 污水定额 | L /(cap.d) | 100 |  |
|  |  | 人口规模 | 万人 | 26.7 |  |
|  |  | 污水量 | m3/d | —— | 26700 |
| 2 | 商贸组团区水量 |  | m3/d |  | 15000 |
| 3 | 未预见水量 |  | m3/d | 8% | 3360 |
| 4 | 合 计 |  | m3/d | —— | 45360 |
| 5 | 污水量规模 |  | m3/d | —— | 45000 |

根据以上预测，五原县污水设计规模确定为：远期平均日污水量45000m³/d。

### 7.2排水系统布置原则

城市排水系统在平面上的布置应根据地形条件、污水厂位置、河流情况、土壤条件、污水种类及污染程度等因素确定。

以下为排水系统布局的原则：

- 符合地形趋势，顺坡排水。

- 与街坊布局或规划相配合。

- 经济合理，管网密度合适，排水路线最短。

- 在流量和高程两个方面都能够顺利排除。

- 汇水面积依据规划进行划分。

- 管道避免穿越不易通过的建（构）筑物。

### 7.3污水管线规划

#### 7.3.1重力流管材选择

排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量一静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载。压力管及倒虹管一般要考虑内部水压。自流管道发生淤塞时，也可能引起内部水压。此外，为了保证排水管道在运输和施工中不致破裂，也必须使管道具有足够的强度。

排水管渠应具有能抵抗水中杂质的冲刷和磨损的作用，也应该具有抗腐蚀的性能；排水管渠必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管渠的内壁应光滑，使水流阻力尽量减小；排水管渠应就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管渠的造价及运输和施工费用。

现阶段在我国用于污水管道的常用管材有混凝土管和钢筋混凝土管、HDPE双壁波纹管、陶土管、金属管和玻璃钢管等新型管材。其中陶土管耐酸抗腐蚀性好，适用于排除酸性废水或管外有侵蚀性地下水的污水管道，但陶土管质脆易碎，不宜远运，不能承受内压，抗弯抗拉强度低，不宜铺设在埋深较大的地方，此外，管节短，需要较多的接口，增加施工的难度与费用，不适用于本工程。

1、混凝土管、钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管

混凝土管的管径一般小于d500mm，长度多为lm，适用于管径较小的无压管。当管径较大、管道埋深较大或铺设在土质条件不良地段，为抗外压，通常都采用钢筋混凝土管。混凝土管、钢筋混凝土管因制作工艺简单、造价低、较适合我国的经济状况而得到普遍应用。

预应力钢筋混凝土管按生产工艺分成两种，一种为加工工艺分三步成型，通常称为三阶段预应力混凝土管；另一种方法为加工工艺采用一次成型，通常称为一阶段管。预应力混凝土管口径一般在d2000mm以下，工作压力在0.4～1.2MPa。

2、玻璃纤维增强热固树脂夹砂管(玻璃钢管)

玻璃钢管的特点是强度较高、重量轻、耐腐蚀、不结垢、内壁光滑阻力小，在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接可采用承插式，并设置胶圈安装方便。玻璃钢管相对而言其管壁较薄为柔性管道，对基础与回填要求较高。玻璃钢管行业生产标准已颁发，施工验收标准和设计规范正处于编制中。玻璃钢管水头计算的内壁粗糙系数设计时一般取：n=0.009，寿命一般为50年。

但是，玻璃钢管也有其自身的缺点。首先，玻璃钢管抗压强度高主要是指它的抗内压能力，而它的抗外压能力却较低，通常要预先压制成扁椭圆状再埋地，以承受外荷载和土压力；同时，它的接口常常渗漏；而且玻璃钢管的每米价格要大大高于钢筋混凝土管。

3、钢管

钢管应用历史较长使用范围较广，排水工程一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。螺旋焊接钢管采用卷板，利用螺旋管焊接生产线一次成型。国内已可生产DN2500mm螺旋焊接钢管。螺旋焊管受加工工艺影响，管材存在较大残余应力，这部分残余应力与管道运行期间工作应力组合后，降低了管道承受内压的能力。另外，螺旋焊接钢管的焊缝较直缝焊接管的焊缝长，这就意味着螺旋焊接钢管薄弱环节多可靠性差。但由于排水工程管道内压一般较低，即使螺旋焊接钢管存在上述问题也不影响其在排水工程中的应用。

4、高密度聚乙烯管(HDPE)

高密度聚乙烯管是一种以高密度聚乙烯(HDPE)材料，采用特殊工艺生产的，从管材生产工艺讲，此种管材的优点是整体性好、重量轻、连接方便可靠。根据要求可制成环刚度不同的管材(抗外负载)，粗糙系数n=0.01，使用环境温度一30～70℃。HDPE管具有耐磨损，耐腐蚀，阻力小，过流能力强，使用寿命50年以上，连接方便，密封性能好，不易渗漏等优点，本身良好的柔韧性及柔性接口抗不均匀沉降性能强，重量轻，施工简单，节约工期。因属柔性管道，要求回填土施工质量高；

高密度聚乙烯管可采用热熔连接、承插橡胶圈连接、承插粘结、管卡连接、法兰连接等多种连接方式。相同的高密度聚乙烯管材互相连接时，可采用专用热熔工具将连接部位表面加热，直接对其进行热熔，冷却后连接成为一体，热熔连接方式的试压应在24小时后。也可以采用承插橡胶圈连接，因接口起主要作用的是橡胶圈，所以对橡胶圈的要求很高，管道承插接口的弹性密封橡胶圈应由管材生产厂家配套供应，采用氯丁橡胶或其他具有耐酸、碱、污水腐蚀性能的合成橡胶制成，邵式硬度为45～55MPa，外观需光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷，接口时先将承口内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，将插口缓缓均匀地插入承口。承插粘合剂粘结时，粘接前必须进行试组装，清洗插入管的管端外表面约50mm长度和管件承接口的内壁，最好再用沾有丙酮的棉纱擦洗一次，然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂，不得漏涂，涂毕即旋转到理想的组合角度，把管材插入管件的承接口，轻轻敲击，使管材全部插入承接口，约两分钟后不能再拆开或转换方向，及时擦去结合部挤出的粘胶以保持管道清洁。高密度聚乙烯管还可采用法兰式连接方式。

在本工程中，管材的选择应从工程的规模、重要性、管径及管道内工作压力的要求经济合理等方面进行综合分析后确定。由于管道工程占全部工程的投资比重较大，因此经济合理的确定管材对节省投资、方便施工、安全运行意义较大。本工程仅对钢筋混凝土管及HDPE管进行技术经济比较。

排水管材技术比较表

|  | 钢筋混凝土管 | HDPE排水管 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1、耐久性好 2、价格低廉 3、利用了钢筋的强度和混凝土的耐腐蚀性及其刚度，因此有较长的使用寿命 | l、强度高 2、耐腐蚀性能好 3、摩阻系数小 4、施工安装方便 |
| 缺点 | 1、管材较重，给施工增加一定难度 2、摩阻损失较大 | l、抗老化性能较差，在日光(主要是紫外光)的 照射下会迅速老化； 2、对温度的反应也十分敏感，温度增高时，其强 度降低。但管材埋地，不会发生以上所述的情况。 |

通过以上技术经济比较，可以看出HDPE管造价较高，但是同时在技术性能方面HDPE管具有混凝土管不可比拟的优点，主要表现在：

(1)混凝土管摩阻系数nl=0.014，HDPE管摩阻系数n2=0.01

由公式Q=A×V=××××

得出==1.18,也就是说通过相同流量的情况下，HDPE管的管径比混凝土管的管径缩小大约18％。以此为前提相比较，那么HDPE管要比混凝土管便宜。

(2)HDPE管可现场卷制管材，单根管可制成单根混凝土管的若干倍长，因此HDPE管接口少，施工方便。

(3)HDPE管的防腐性能要优于混凝土管。

(4)HDPE管重量轻，故现场施工吊装要优于混凝土管。

(5)HDPE管对地质的不均匀沉降适应性强。

经以上对管材技术及基础等方面比较，同时根据(建设部推广应用和限制禁止使用技术)文件

规定管径≤500mm的平口或企口混凝土排水管限制使用于城镇市政污水、雨水管道系统。因此本

工程重力流污水管道采用HDPE双壁波纹管，管道基础采用200mm砂垫层。

#### 7.3.2污水管道设计计算

1、计算公式（曼宁公式）

式中：n—钢筋砼成品管粗糙系数取0.014，工程塑料管道取0.01；

R—水力半径，m；

i—水力坡降。

2、管道设计流量公式

Q=K(Q1+Q2+Q3)

式中：K—总变化系数按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）取值；

Q1—平均日综合生活污水量；

Q2—平均日工业废水量；

Q3—平均日地下水渗入量。

管道按非满流计算，其最大充满度按《室外排水设计规范》采用；设计充满度下管内最小流速0.60m/s。

3、附属构筑物

根据《室外排水设计规范》(GB50014—2006)，按排水管道管径大小在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔40～80米设置排水检查井。

4、污水管道的控制水力参数

（1）污水管道的坡度参数控制

城区地形坡度比较大，不存在管坡问题。

最小流速：污水管道的流速不应太小，最小流速为≥0.6 m/s。

最大流速：对于非金属管材，流速应＜5m/s，否则，应分段加设跌水井。

（2）管道的充满度控制

本期工程按2030年的污水量要求设计。在管径的确定过程中，适当结合远景规划的要求在管道充满度方面留一定余地。污水管道的充满度参数控制值如下：

污水管道的充满度参数控制值

| 管径（毫米） | 规范规定的最大充满度 |
| --- | --- |
| 200－300 | ≤0.55 |
| 350－450 | ≤0.65 |
| 500－900 | ≤0.70 |
| ≥ 1000 | ≤0.75 |

（3）污水管道的检查井井距控制

污水管道的检查井井距控制如下：

污水管道的检查井井距控制值

| 管径（毫米） | 采用最大检查井井距（m） |
| --- | --- |
| 200－400 | ≤ 40 |
| 500－700 | ≤ 60 |
| 800－1000 | ≤ 80 |

（4）污水量总变化系数K详见下表。

污水量总变化系数表

| 污水平均日流量（L/S） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水量总变化系数K | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

（7）管道连接：管道在管径同时采用水面平接，使下游管段起端和管内底标高低于上游管段终端管内底标高；特殊情况时采用跌水连接方式。

#### 7.3.3污水系统

由于地形平坦的特点，现有污水收集排放系统形成多级泵房串联提升输送的格局。本次规划采用近期建设污水管网与已建污水系统相结合的原则，充分利用已建污水管网及污水提升泵站，实现污水由区域汇集，由已建、新建污水提升泵站的提升、由已建、改建污水干管的输送，最终汇入位于主城区西北的现状污水处理厂中，经污水处理厂处理后达标排放，最终汇入七排干。

#### 7.3.4污水管线布置

五原县隆兴昌镇污水管网工程设计在西环路上敷设DN1000-DN1200污水干管，收集街区的污水，各街路敷设的支管均排入该干管最后流入污水处理厂处理后排放。

#### 7.3.5污水管线工程量

污水管线工程量表（近期）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | DN1200 | m | 1157 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | DN1000 | m | 446 |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 | DN800 | m | 311 |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 | DN700 | m | 1329 |  |
| 5 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | m | 3287 |  |
| 6 | HDPE双壁波纹管 | DN500 | m | 7341 |  |
| 7 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | m | 16151 |  |
| 8 | 合 计 |  | m | 30022 |  |

污水管线工程量表（远期）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | m | 1538 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | DN500 | m | 2436 |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | m | 40161 |  |
| 4 | 合 计 |  | m | 44135 |  |

### 7.4污水处理厂规划

#### 7.4.1污水处理的目标与原则

根据《城市污水处理及污染防治技术政策》及国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》的规定，至规划期末本区的污水处理率达到100％。

达标排放的工业废水应纳入城市污水收集系统并与生活污水合并处理。

对排入城市污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物质，并在厂内进行预处理，使其达到国家和行业规定的排放标准。对不能纳入城市污水收集系统的居民区、度假村、铁路车站等分散的人群聚居地排放的污水和独立工矿区的工业废水，应进行就地处理达标排放。

城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设计出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，须进行深度处理。

#### 7.4.2污水处理厂规模

五原县近期（2015）年污水处理规模为2.2万m³/d；远期（2030）年污水处理规模为4.5万m³/d。

五原县现状污水处理厂设计规模为2.2万m³/d，现状每日进水量为1.3万m³，规划设计近期使用原污水处理厂，不用扩建，远期采用原址扩建污水处理厂，拟建厂址位于五原县隆兴昌镇区西北角、七排干的西南侧，处理工艺采用二级活性污泥法，日处理污水能力4.5万m3/d，出水水质达到一级B排放标准，污水处理厂处理后的尾水，近期排放到附近的七排干，远期考虑中水回用于农业灌溉绿化及景观生态用水。

#### 7.4.3污水处理厂出水水质

根据五原县隆兴昌镇区水系分布情况和污水处理厂选址条件，本工程最终受纳水体为七排干。七排干下游为黄河，因此对进入黄河的水体水质要求标准较高。

根据《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）4.1.2.2条规定“城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水中Ⅲ类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时，执行一级标准的B标准。”本工程污水处理厂出水执行一级标准的B标准。

综上所述，确定本工程污水处理厂出水水质如下：

BOD5≤20 mg/l

COD≤60 mg/l

SS≤20 mg/l

TN≤20mg/l

TP≤1.0 mg/l

本工程拟定了进水水质，确定了出水水质，见下表。

污水处理厂污染物去处率一览表

| 项目 | BOD5 | COD | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质（mg/l） | 200 | 350 | 200 | 35 | 3.5 |
| 设计出水水质（mg/l） | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤1.0 |
| 去除率（%） | 90 | 83 | 90 | 43 | 71 |

#### 7.4.5污水处理厂工艺

污水处理厂现状处理工艺为百乐克（BIOLAK）工艺。

百乐克（BIOLAK）工艺是一种具有脱氮除磷功能的多级活性污泥污水处理系统。整个池体分为四个区域：厌氧区、曝气区、沉淀区和稳定区。百乐克工艺利用了大量的微生物即活性污泥来净化污水。自2008年建成通水后出水水质长期、稳定达标。

在百乐克工艺多级的生化池内可以形成多个A/O段，是多个单级A/O的组合。它是通过运行中控制某些区域曝气头的状态，造成停气－曝气－停气－曝气－……等区域，在池中形成多个氧气不饱和和过饱和区域，从而实现多个缺氧段和好氧段，系统内可以经历多个反硝化和硝化区域。这种多级A/O系统理论基础是非稳定状态理论和硝化－反硝化反应机理。在生化池中有足够的停留时间就可以用控制曝气区域的方法实现A/O工艺。

城市污水经过预处理后，进入厌氧池，同时进入的还有终沉池排出的含磷回流污泥，厌氧池内设置搅拌机，流态为完全混合，其主要的功能是释放磷和部分有机物的氨化。

污水经过均匀分配进入A/O池。曝气采用悬挂链曝气装置，池面漂浮可移动的通气链，链上挂着数个浮动的微孔曝气头（Biolak-Friox）。悬挂链端固定在曝气池两侧，悬挂链在水中可以蛇形运动，它自然的拍动可以起到有效的混合作用。通气时，曝气头产生的气泡直径约50um，微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧转效率的提高。由于水流波动和链条的混合搅拌作用，使悬浮在池底的曝气头在一定范围内运动，气泡斜向上升，延长了在水中的停留时间，是固定式曝气头的三倍左右。此外，通过控制局部曝气头的供气方式在池内可形成多级A/O反应段，进行硝化、反硝化一系列的循环反应，不需要消化液回流，就可以实现反硝化脱氮。由于特殊的曝气方式，池内混合效果好，氧转效率高，有利于微生物降解水中的有机物。

经处理水进入澄清池。澄清池除了进行泥水分离，还有着污泥浓缩、储存污泥的功能。因为进入的是泥、水、气三相混合液，而活性污泥质量较轻，澄清池选型至关重要。活性污泥具有絮凝性能，沉淀属于成层沉淀，沉降时泥水之间有清晰的界面，絮凝体结成整体下沉。百乐克合建的澄清池配水在池体长边方向，水流以较低的流速经过絮凝层，大部分污泥被截留，上清池由溢流堰收集进入稳定池。污泥在池底沉积浓缩，由吸泥车的潜水泵提升至吃定的污泥回流渠至生化池进水处，小部分剩余污泥排入污泥处理单元。污水最后进入稳定池，稳定池分为曝气段和沉淀段。

百乐克工艺具有以下优势：

1.土建方式灵活，因地制宜，可采用毛石春黏土池、防渗透池或者混凝土池。

2.投资经济，由于百乐克工艺设计十分简洁流畅，再加上土建方式灵活，因而造价低，在总投资商有很强的竞争力。

3.维修简单，污泥处理量少。

4.运行费用低，由于采用最为节约能耗的曝气装置，维修简单，污泥处理量少，所以运行费用低。

5.生化脱磷脱氮效果好：由于采用波浪式氧化系统，使水中形成多级A/O工艺，实现多级脱氮。

6.整个系统有一定的抗冲击能力。

（BioLakVerfahren/百乐克污水处理工艺）__流程原理框图

# 第8章污泥处置与综合利用规划

### 8.1污泥处置方式

污泥最终处置与利用的主要途径有土地利用、污泥填埋、污泥制建材等。目前常用的是前两种方法。

### 8.2污泥的土地利用

污泥的土地利用是一种积极、有效而安全的污泥处置方式。污泥的土地利用包括农田利用、林地利用、园林绿化利用等。

尽管污泥的土地利用能耗低，可回收利用N、P、K等营养物质，但污泥中也含有大量病原菌、寄生虫(卵)、重金属，以及一些难降解的有毒有害物。污泥必须经过厌氧消化、生物堆肥或化学稳定等处理后才能进行土地利用。污泥通过处理后，污泥中有机物将得到不同程度的降解，大肠杆菌数量及含水率明显降低，从而实现了污泥的稳定化、无害化和减量化。经厌氧消化、高温堆肥后的污泥，不仅消除了污泥的恶臭，同时杀灭了虫卵、致病菌，也可部分降解有毒物质。但污泥土地利用时应注意：凡用于园林绿化的污泥含水率、盐分、卫生学指标等必须符合国家及地方有关标准规定的要求，并进行监测。污泥用于沙化地、盐碱地和废弃矿场土壤改良时，应根据当地实际，经科学研究制定标准，并由主管部门批准后才可实施。

#### 8．2．1污泥园林绿化利用

将城镇污水处理厂污泥作为有机肥料用于城市园林绿地的建设，或以污泥为原料作为植物生长的载体，可用于城市育苗、容器栽培和草坪建植等，不仅是有效的污泥处置途径，而且是城市绿化的要求，可实现城市废物循环利用。污泥用于城市园林绿地建设时，污泥以养分含量高和腐熟度好为佳，根据不同植物的要求，污泥可以粉状或颗粒状使用，可单独或与其它肥料混合施用。污染物含量应符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB／T23486-2009的要求。

#### 8．2．2污泥用于生态修复

利用污泥有机含量高的特性，可单独或与其它材料混合用于废弃矿山和退化土地生态修复。泥质要求低，用量大，使用范围小，但二次污染风险高。

用于退化土地的修复，可采用机械混合表面覆盖等方式。使用时期应避开集中降水季节。修复后的土地主要用于恢复生态景观，不宜用于农作物生长。在湖泊水库等封闭水体及敏感水域周围1000m范围内，禁止采用污泥作为生态修复材料使用。

# 第9章  污染源控制规划

污染源分点源污染和非点源污染。

### 9.1点源污染

点源污染主要包括工业废水和城市生活污水污染，通常有固定的排污口集中排放，随着污水厂和污水管网的逐步完善，点源污染会逐步得到控制。

### 9.2非点源污染

非点源污染是指溶解的和固体污染物从非特定的地点，在降水(或融雪)冲刷作用下，通过径流过程而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库等)并引起水体的富营养化或其它形式的污染。

#### 9．2．1非点源污染的特征

与点源污染相比，非点源污染起源于分散、多样的地区，地理边界和发生位置难以识别和确定，随机性强、成因复杂、潜伏周期长，因而防治十分困难。随着各个国家对点源污染控制的重视，点源污染在包括我国在内的许多国家已经得到较好的控制和治理，而非点源污染，由于涉及范围广、控制难度大，目前已成为影响水体环境质量的重要污染源。

#### 9．2．2控制非点源污染的方法

1、源的控制和管理

对于不同的非点源类型，应采取不同的控制措施，对于农田非点源来说，应减少化肥和农药的施用量；对于城市非点源污染，应采取保持城市地面清洁，减少污染物的措施，将会大大减小地表径流对地表水及地下水的污染，对此应制定合理的政策法规，进行科学的管理。

2、汇的控制和管理

可通过提高城市植被覆盖率、采用天然渠道、人工湿地、沙层过滤及缓冲带等都能有效减少城市径流量。

3、规范化管理

加强法制、法规建设，及时出台相关法律、法规，对非点源污染进行管理，并对因此造成的损失进行合理的补偿。

4、加强教育

为了正常的项目管理，应安排负责此项目的负责人及执行人进行系统的培训，公众也需要接受教育，减少个人不合理行为，提高环保意识，减少污染保护环境。

# 第10章  环境保护

### 10.1指导思想

在我国，环境保护已作为一项基本国策加以贯彻，受到了全社会和各级政府的重视。国务院有关部门颁布了一系列有关法律和法规，以保证这项基本国策的贯彻和执行。

环境保护的指导思想应以经济建设为中心，以改善环境质量、保障人民身体健康为目的，做到经济建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益与环境效益三者的统一。

### 10.2规划原则

1、生态优先原则

良好的生态环境是作为一个旅游服务城市发展的基石，用生态优先的理念指导城市建设、生产生活等各项工作，把城市发展融入自然生态系统之中。

2、可持续发展原则

以人为本，保持人与自然高度和谐统一，合理利用资源，逐步开发，实现可持续发展。

### 10.3规划指标

1、工业废水排放达标率达到100％。

2、城市污水收集率达到90％以上。

### 10.4工程建设对环境的影响

#### 10．4．1管道施对环境的影响

1、管道沟槽开挖回填。由于管道开挖土石方，会使部分农田、林地遭到破坏，使土壤和植被受到影响，导致农业损失、林木损失，诱发产生水土流失。另外存在表土复原和多余土的处理等问题。

2、弃土影响。

3、管道的附属设旋的永久占地很少，影响不大。

4、管道穿越公路和铁路施工时，可能短时间影响交通。

5、管道穿越河流施工可能引起河岸冲刷，水体泥沙泛起，水质混浊。

6、经过村屯附近管道施工时，大型施工机械噪声会影响附近居民生活。

#### 10．4．2污水处理厂对环境的影响

污水处理厂正常运转后，会产生如下污染源和污染物。

1、污水：本污水处理厂的处理对象是城市污水，但本身也将产生一些废水：包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水。

2、大气：在污水处理厂中，预处理设施和污泥处理设施是污水处理厂中臭气的主要来源。

3、噪声：噪声主要污染源是泵房和鼓风机房。这两处噪声源均属点声源稳定噪声，根据以往类似工程的监测结果，鼓风机房室内噪声可达105分贝。

4、固体废物：本污水处理厂的固体废弃物主要是来自污水处理过程的栅渣、沉砂及脱水污泥。

### 10.5污染防治措施

#### 10．5．1组织管理措旋

1、建立健全的、完备的生产管理机构。

2、对入厂职工进行必要的资格审查。

3、组织操作人员进行上岗前的专业技术培训。

4、聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

5、建立健全包括岗位责任和安全操作规程在内的工厂管理章程制度。

6、对厂内人员定期进行考核奖惩。

7、组织专业技术人员提前进岗，参与施工、安装调试、验收的全过程，为今后污水厂的正常运转奠定基础。

8、组织参加全国污水处理行业的技术情报交流活动。

#### 10．5．2管道施工中的环境保护措施

l、土方开挖及回填：由于管线工程线路长，土方量大。在施工中开挖土方的堆积、回填等过程中，如管理不当必将给附近环境带来较大影响，如影响正常农业工作，交叉处的交通等。

施工前应办理好临时用地手续，协调好各种关系，切实保护好农民利益。

2、弃土处理：本工程管道直径大、距离长，弃土量较多，而沿途没有合适的弃土场，需永久征地弃土。考虑到所需征地面积大，且运距大运输费用较高。参照类似工程的经验，设计考虑就地加厚复方案，补偿以此造成的土地耕作不便及地力恢复费用。

3、交叉穿越：管道穿越铁路、高等级路地段应采用顶管旋工。过交叉乡道时管道铺设尽量采用分段施工，及时填埋，要以最短的时间恢复路面，避免影响交通。施工时要设置路障及施工安全标识。

4、粉尘控制：旱季遇大风时管槽开挖及堆土会产生扬尘，影响附近村镇大气环境质量。施工中采取临时撒水等措施，减轻对环境影响。

5、林地保护：在管线开挖过程中，会有管道穿越林地、树木地段。施工中应采取沟槽支护措施，尽量减小管槽宽度。

6、噪声控制：施工噪声较大的机械工作时，应尽量在白天施工，禁止在村镇附近晚问施工，保证居民有一个良好的休息环境，并选择低噪高效设备施工。

7、施工排水：在管槽开挖过程中的临时排水，以及管道试压、冲洗时，应避免对周围农田产生影响，尽量使排水到入附近水体中。

#### 10．5．3污水厂污染防治的技术管理措施

1、会同市政环保部门监测入厂水质，监督工厂企业按《污水排入城市下水管道水质标准》(CJ343—2010)中的要求执行排放。

2、对入厂前后的水量和水质进行检测化验，整理分析，建立运行技术档案。并根据水量、水质的变化，调试运转工况。

3、建立信息交流制度，定期总结运行经验。

目前污水处理厂厂址所在地大气环境质量较好，大气中各污染物浓度的日均值和任何一次值都不超过《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准的要求；厂址离居民区较远，无噪声敏感点。根据监测，昼夜噪声值均低于《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348．2008)中的III类标准，该区域声学环境质量是良好的。

污水处理是一项水污染治理工程。但污水处理厂本身也将会给目前环境带来一些次生影响。针对污水处理厂产生的主要污染源和污染物对周围环境可能带来的影响，采取相应措施使危害降到最低。

(1)大气

1)污水系统中产生的臭气

在污水厂中产生臭气的构筑物主要为预处理区的进水格栅、沉砂池，污泥泵房等产生臭气。为减轻臭气对厂内工作人员的影响，  采取如下措施：

(a)将产生臭气的构筑物布置在厂区下风向以避免臭味对生活区和辅助生产区人员办公的影响。

(b)增大绿化区，依靠植物对空气的净化作用改善环境。

由于污水厂距离居民区较近，为减小对周边环境的影响，在水厂与居民区之间种植绿化隔离带，防止气味对居民的影响。

(c)国外也有对沉淀、污泥池进行覆盖防止臭气扩散。应用此法需增大投资。

(2)噪声

污水处理厂的噪声主要是由工作泵和鼓风机等本身运转产生的。根据以往类似工程的监测结果，鼓风机房噪声可达105分贝。设计中采用如下措施降低噪声。

(a)利用声距原理降低噪声：在总体布局中增大构筑物与声源的间距，减轻邻近建筑物所受的噪音影响。

(b)采用隔音装置降低噪声：在安装水泵电机、风机等设备的房间内，值班操作室与设备室间的隔墙和门、窗应进行隔音处理，降低直达音对人体的影响。

(c)对设备进行减震降低噪声：在设备安装及设备与管路联接处必要时可采用减震垫或柔性接头等措施。

(d)用绿化降低噪声：水处理厂区绿化，不仅能净化空气、保护和美化环境，而且能降低环境噪声。绿林带的声学效果由林带的密度、种植结构、树林的组成等因素决定。密植林带对高、中噪音具有较强的减噪效果。

(e)厂区内禁止汽车鸣笛。

(3)废水

本污水处理厂的处理对象是城市污水，但本身也将产生一些废水：包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水。在本处理厂中，这些污水和废水均进入处理系统一并处理。

(4)固体废物

本污水处理厂的固体废弃物主要是来自污水处理过程的栅渣、沉砂及脱水污泥。由沉砂池排出的沉砂经洗涤后外运，作为建筑材料或作为筑路材料加以利用。格栅截流物经压榨机压榨后与城市垃圾一并处理。污泥经过脱水后，污泥滤饼将与城市垃圾一起填埋。

污泥对厂区环境的影响：污泥经浓缩脱水后堆放，如果放置不当也会对厂区环境造成影响。因此设计考虑：

1)避免设在水厂中间或厂区主要交通道路附近，但应交通方便。

2)产生的污泥及时外运，外运时避免经过厂前生活区。

通过采取以上措施，并通过进行环境评价预测认为：

污水处理厂正常运行时，各种大气污染物浓度在正常情况下均不超过《大气环境质量标准》(GB3095—82)二级标准要求，但非正常运行时，大气污染物浓度可能超标。

污水处理厂正常运行时，厂内设备噪声对周围环境影响不是很大，增加值较小，叠加值均小于《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-2008)中的III类标准限值。由于拟建厂址距市中心较远，施工期间产生的施工机械噪音，二次扬尘及对交通产生的障碍等，估计对环境的影响不会很大。建议施工期间加强管理，应尽可能缩短工期，减少影响；施工结束后，及时恢复地面，进行绿化。

### 10.6本工程项目建设可能引起的生态变化

本工程项目的建成，将会使五原县隆兴昌镇排入七排干的各类污染物有很大的削减，进而减轻流域水系自然生态受污染的程度，改善下游城市饮用水水源水质。

# 第11章投资估算与资金筹措

### 11.1编制说明

五原县排水工程工程内容包括：污水管线以及与之配套的其他工程。

近期建设项目总投资：4251.87万元。

远期建设项目总投资：5033.85万元。

### 11.2编制依据

严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》的通知(建标【2007]164号)规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》的方法进行编制；根据《可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；

投资估算指标采用及参考：

1、采用建设部颁布的《市政工程投资估算指标》并结合当地人工、材料、机械价格进行调整计算；

2、参考内蒙古自治区建筑、安装、市政工程预算定额基价表j费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。

3、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂费计算：

### 11.3工程建设其它费用

1、建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；

2、工程勘察费按建标[2007]164号文规定计取；

3、设计费按计价格【2002】10号文规定计取；

4、招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定计取；

5、建设项目前期工作咨询费按计价格【1999】1283号文规定计算；

6、建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文规定计取；

7、工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3％；

8、竣工图编制费按设计费的8％计算；

9、联合试运转费按第一部分工程费用中设备费合计的1％计取；

10、基本预备费按10％计取；

11、办公及生活家具购置费：按设计定员每人2000元计算；

12、其他费用按相关规定计取。

### 11.4资金筹措

本工程建设资金全部由企业自筹。

### 11.5近期投资估算

| 编号 | 工程或费用名程 | 合计 | 技术经济指标(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 指标 |
| A | 工程费用 |  |  |  |  |
| 一 | 管网工程 |  |  |  |  |
| l | HDPE双壁波纹管DN400 | 1122.8 | m | 16151 | 695.24 |
| 2 | HOPE双壁波纹管DN500 | 626.4 | m | 7341 | 853.38 |
| 3 | HDPE双壁波纹管DN600 | 373.6 | m | 3287 | 1136.74 |
| 4 | HDPE双壁波纹管DN700 | 234.6 | m | 1329 | 1765.23 |
| 5 | HDPE双壁波纹管DN800 | 62.2 | m | 311 | 2001.56 |
| 6 | HDPE双壁波纹管DN1000 | 122.9 | m | 446 | 2755.54 |
| 7 | HDPE双壁波纹管DN1200 | 349.7 | m | 1157 | 3022.21 |
| 二 | 工器具及备品备件购置费 2％ | 2.35 |  |  |  |
| B | 工程建设其他费 | 661.61 |  |  |  |
|  | 生产职工培训费 2000元／人s10人 | 2．00 |  |  |  |
|  | 办公生活家具购置费2000元／人s 1 O人 | 2.00 |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 | 72.23 |  |  |  |
|  | 工程监理费 | 124．84 |  |  |  |
|  | 联合试运转费 1％ | 1．20 |  |  |  |
|  | 项目前期工作费 | 52．68 |  |  |  |
|  | 勘察测量费 | 41．5l |  |  |  |
|  | 设计费 | 195．03 |  |  |  |
|  | 预算费 | 19．50 |  |  |  |
|  | 竣工图编制费 | 15．60 |  |  |  |
|  | 施工图审查费 | 7．79 |  |  |  |
|  | 劳动安全卫生评审费 | 25．94 |  |  |  |
|  | 场地准备费及临时设施费 | 51．88 |  |  |  |
|  | 工程保险费 0．3％ | 15．56 |  |  |  |
|  | 招标代理服务费 | 21．21 |  |  |  |
|  | 环境评价费 | 12．63 |  |  |  |
| C | 基本预备费8％ | 476．55 |  |  |  |
|  | 建设投资合计 | 4217.76 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 34．11 |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 4251.87 |  |  |  |

### 11.6远期投资估算

| 编号 | 工程或费用名程 | 合计 | 技术经济指标(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 指标 |
| A | 工程费用 |  |  |  |  |
| 一 | 管网工程 |  |  |  |  |
| l | HDPE双壁波纹管DN400 | 2792.15 | m | 40161 | 695.24 |
| 2 | HOPE双壁波纹管DN500 | 207.88 | m | 2436 | 853.38 |
| 3 | HDPE双壁波纹管DN600 | 174.83 | m | 1538 | 1136.74 |
| 二 | 工器具及备品备件购置费 2％ | 2.35 |  |  |  |
| B | 工程建设其他费 | 661.61 |  |  |  |
|  | 生产职工培训费 2000元／人s10人 | 2．00 |  |  |  |
|  | 办公生活家具购置费2000元／人s 1 O人 | 2.00 |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 | 72.23 |  |  |  |
|  | 工程监理费 | 124．84 |  |  |  |
|  | 联合试运转费 1％ | 1．20 |  |  |  |
|  | 项目前期工作费 | 52．68 |  |  |  |
|  | 勘察测量费 | 41．5l |  |  |  |
|  | 设计费 | 195．03 |  |  |  |
|  | 预算费 | 19．50 |  |  |  |
|  | 竣工图编制费 | 15．60 |  |  |  |
|  | 施工图审查费 | 7．79 |  |  |  |
|  | 劳动安全卫生评审费 | 25．94 |  |  |  |
|  | 场地准备费及临时设施费 | 51．88 |  |  |  |
|  | 工程保险费 0．3％ | 15．56 |  |  |  |
|  | 招标代理服务费 | 21．21 |  |  |  |
|  | 环境评价费 | 12．63 |  |  |  |
| C | 基本预备费8％ | 476．55 |  |  |  |
|  | 建设投资合计 | 4999.74 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 34．11 |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 5033.85 |  |  |  |

# 第12章规划实施措施

规划是城镇发展的重要依据，是关于城镇为了发展的目标、重心、政策、措施和步骤。要将规划付诸实施，是一项长期的、艰巨的任务，由于涉及范围广、综合性强，因此需要在统一认识的基础上，协调其实施条件，保证规划的实施。

1、强化城市规划的法律地位

城市排水工程专项规划是城市总体规划的重要组成部分，规划一经批准即具有法律地位，任何单位和个人不得擅自修改，如确需要修改的，要报经审批机关审批。

2、普及规划意识

加强对规划和有关法律的宣传，增强居民规划意识，使城镇居民明白规划的指导作用，提高执行规划的自觉性，使规划能够顺利完善和实施。

3、编制实施性详细规划

城市排水专项规划是宏观性和战略性的，为确保规划实施，应尽快编制排水管线系统详细规划及污水处理可行性研究报告。

4、多渠道融资，建立多元化的排水工程投资体制

打破地区和行业界限，允许具有一定实力的经营者以合资、参股、控股等多种方式进入排水市场。政府可依据用水量开征污水处理费，实现污水资源可持续利用。

目录

第一章   总则	1

1.1规划依据	1

1.2规划年限	1

1.3规划范围	1

1.4规划目标	2

1.5规划原则	2

1.6规划技术路线	3

1.7规划重点	3

第2章规划编制背景	4

2.1规划背景	4

第3章城市概况	5

3.1 城镇概况	5

3.2 自然概况	6

第4章给水和排水概况	8

4.1给水工程概况	8

4.2排水工程概况	8

第5章 城市总体规划及其他相关规划概况	10

5.1城镇体系发展战略指导思想	10

5.2人口与用地规模	11

5.3总体规划中对相关基础设施的安排	12

第6章  排水体制	13

6.1排水体制的分类	13

6.2排水体制的比较	13

6.3排水制度的确定	14

第7章污水系统规划	16

7.1城市污水量预测	16

7.2排水系统布置原则	17

7.3污水管线规划	18

7.4污水处理厂规划	22

第8章污泥处置与综合利用规划	26

8.1污泥处置方式	26

8.2污泥的土地利用	26

第9章  污染源控制规划	27

9.1点源污染	27

9.2非点源污染	27

第10章  环境保护	28

10.1指导思想	28

10.2规划原则	28

10.3规划指标	28

10.4工程建设对环境的影响	28

10.5污染防治措施	28

10.6本工程项目建设可能引起的生态变化	30

第11章投资估算与资金筹措	31

11.1编制说明	31

11.2编制依据	31

11.3工程建设其它费用	31

11.4资金筹措	31

11.5投资估算	31

第12章规划实施措施	33